超声波测距传感器MODBUS通讯协议

V1.5版

MODBUS—RTU方式通讯协议

- 硬件采用RS—485，主从式半双工通讯，主机呼叫从机地址，从机应答方式通讯。

- 数据帧 10位，1个起始位，8个数据位，1个停止位，无校验。

波特率：2400 4800 9600 19200（默认为9600）

- 功能码03H：读寄存器值

主机发送：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 03H | 起始寄存器高字节 | 起始寄存器低字节 | 寄存器数量高字节 | 寄存器数量低字节 | CRC码低字节 | CRC码高字节 |

第1字节 ADR：从机地址码（=001~254）

第2字节  03H：读寄存器值功能码

第3、4字节：   要读的寄存器开始地址

第5、6字节：   要读的寄存器数量

第7、8字节：   从字节1到6的CRC16校验

当从机接收正确时，从机回送：

| 1 | 2 | 3 | 4、5 | 6、7 |  | M-1、M | M+1 | M+2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 03H | 字节总数 | 寄存器数据1 | 寄存器数据2 | 。。。 | 寄存器数据M | CRC码低字节 | CRC码高字节 |

第1字节 ADR：从机地址码（=001~254）

第2字节 03H： 返回读功能码

第3字节 ：     从4到M（包括4及M）的字节总数

第4到M字节： 寄存器数据

第M+1、M+2字节：从字节1到M的CRC16校验

当从机接收错误时，从机回送：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 83H | 信息码 | CRC码低字节 | CRC码高字节 |

第1字节 ADR：从机地址码（=001~254）

第1字节 83H： 读寄存器值出错

第3字节 信息码：见信息码表

第4、5字节：从字节1到3的CRC16校验

- 功能码06H：写单个寄存器值

主机发送：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 06 | 寄存器地址高字节 | 寄存器地址低字节 | 数据高字节 | 数据低字节 | CRC码低字节 | CRC码高字节 |

当从机接收正确时，从机回送：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 06 | 寄存器高字节 | 寄存器低字节 | 数据高字节 | 数据低字节 | CRC码低字节 | CRC码高字节 |

当从机接收错误时，从机回送：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 86H | 错误信息码 | CRC码低字节 | CRC码高字节 |

第1字节 ADR：从机地址码（=001~254）

第1字节 86H： 写寄存器值出错功能码

第3字节 信息码：见信息码表

第4、5字节：从字节1到3的CRC16校验

- 功能码10H：连续写多个寄存器值

主机发送：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 10H | 起始寄存器地址高字节 | 起始寄存器地址低字节 | 寄存器数量高字节 | 寄存器数量低字节 | 数据字节总数 |

| 8、9 | 10、11 | N、N+1 | N+2 | N+3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 寄存器数据1 | 寄存器数据2 | 寄存器数据M | CRC码低字节 | CRC码高字节 |

当从机接收正确时，从机回送：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 10H | 起始寄存器地址高字节 | 起始寄存器地址低字节 | 寄存器数量高字节 | 寄存器数量低字节 | CRC码低字节 | CRC码高字节 |

当从机接收错误时，从机回送

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 90H | 错误信息码 | CRC码低字节 | CRC码高字节 |

第1字节 ADR：从机地址码（=001~254）

第1字节 90H： 写寄存器值出错功能码

第3字节 信息码：见信息码表

第4、5字节：从字节1到3的CRC16校验

- 寄存器定义表：（注：寄存器地址编码为16进制）

| 寄 存 器 地 址 | 内容说明 | 只 读 | 寄存 器地 址 | 内容说明 | 只 读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 距离/物位瞬时值(2字节 高位在前) | √ | 0001 | 模拟输出瞬时值(2字节 高位在前) | √ |
| 0002 | 温度瞬时值(2字节 高位在前) | √ | 0003 | 保留 |  |
| 0004 | 保留 |  | 0005 | 保留 |  |
| 0006 | 保留 |  | 0007 | 保留 |  |
| 0008 | 保留 |  | 0009 | 保留 |  |
| 000A | 保留 |  | 000B | 保留 |  |
| 000C | 保留 |  | 000D | 保留 |  |
| 000E | 保留 |  | 000F | 保留 |  |
| 0010 | 保留 | √ | 0011 | 保留 | √ |
| 0012 | 保留 | √ | 0013 | 保留 |  |
| 0014 | 保留 |  | 0015 | 保留 |  |
| 0016 | 保留 |  | 0017 | 保留 |  |
| 0018 | 保留 |  | 0019 | 保留 |  |
| 001A | 保留 |  | 001B | 保留 |  |
| 001C | 保留 |  | 001D | 保留 |  |
| 001E | 保留 |  | 001F | 保留 |  |
| 0020 | 保留 |  | 0021 | 保留 |  |
| 0022 | 报警1值(2字节 高位在前) |  | 0023 | 报警1回差值(2字节 高位在前) |  |
| 0024 | 报警2值(2字节 高位在前) |  | 0025 | 报警2回差值(2字节 高位在前) |  |
| 0026 | 报警3值(2字节 高位在前) |  | 0027 | 报警3回差值(2字节 高位在前) |  |
| 0028 | 报警4值(2字节 高位在前) |  | 0029 | 报警4回差值(2字节 高位在前) |  |
| 002A | 参考零点(2字节 高位在前) |  | 002B | 量程高点(2字节 高位在前) |  |
| 002C | 量程低点(2字节 高位在前) |  | 002D | 设定电流(2字节 高位在前) |  |
| 002E | 盲区设置(2字节 高位在前) |  | 002F | 保留 |  |
| 0030 | 保留 |  | 0031 | 保留 |  |
| 0032 | 保留 |  | 0033 | 保留 |  |
| 0034 | 保留 |  | 0035 | 保留 |  |
| 0036 | 保留 |  | 0037 | 保留 |  |
| 0038 | 保留 |  | 0039 | 保留 |  |
| 003A | 保留 |  | 003B | 保留 |  |
| 003C | 保留 |  | 003D | 保留 |  |
| 003E | 保留 |  | 003F | 保留 |  |
| 0040 | 保留 |  | 0041 | 保留 |  |
| 0042 | 保留 |  | 0043 | 保留 |  |
| 0044 | 保留 |  | 0045 | 保留 |  |
| 0046 | 保留 |  | 0047 | 保留 |  |
| 0048 | 保留 |  | 0049 | 保留 |  |
| 004A | 保留 |  | 004B | 保留 |  |
| 004C | 保留 |  | 004C | 保留 |  |
| 004E | 保留 |  | 004F | 保留 |  |
| 0050 | 保留 |  | 0051 | 保留 |  |
| 0052 | 保留 |  | 0053 | 保留 |  |
| 0054 | 保留 |  | 0055 | 保留 |  |
| 0056 | 保留 |  | 0057 | 保留 |  |
| 0058 | 保留 |  | 0059 | 保留 |  |
| 005A | 保留 |  | 005B | 保留 |  |
| 005C | 报警1模式 报警2模式 |  | 005D | 报警3模式 报警4模式 |  |
| 005E | 测量模式 单位选择 |  | 005F | 算法选择 安全物位 |  |
| 0060 | 探头类型 响应速度 |  | 0061 | 出厂复位 系统复位 |  |
| 0062 | 波特率 工作方式 |  | 0063 | 保留 |  |
| 0064 | 保留 |  | 0065 | 保留 |  |
| 0066 | 保留 |  | 0067 | 保留 |  |
| 0068 | 保留 |  | 0069 | 保留 |  |
| 006A |  |  | 006B | 表型字 √ 仪表地址 |  |

备注：

- 2字节16进制表示，高位在前：（注：浮点数都是乘100取整后，用16进制表示）

( 1)  举例：当前仪表地址为1

发送：

01 03 00 00 00 01 84 0A

返回：

01 03 02 00 10 b9 88

红色的两个字节表示：当前测量值为0.16米（0x0010=160  单位为cm）

注意：

正负标识位：测量值和温度为正数时，高字节的最高位是0；为负数时，高字节的最高位是1；

举例：

当前测量是-0.16米时，则返回：01 03 02 80 10 E8 06

②

测量模式：0 — 测量距离； 1 — 测量物位

安全物位：=0，保持； =55，最小值；=AA，最大值；=A5，设定值

报警1、2、3、4模式：0 — 关闭；1— 低位报警； 2 — 高位报警

单位选择：= 0，mm；=1，cm；=2，m

算法选择：0—特殊环境一；1—特殊环境二；2—特殊环境三；3—特殊环境四；4—特殊环境五；

5—特殊环境六；6—特殊环境七

探头类型：0—选择1；1—选择2；2—选择3；3—选择4；4—选择5；5—选择6；6—选择7；

7—选择8；8—选择9；

响应速度：0—慢速；1—中速；2—快速；

出厂复位: 0—否；1—是；

系统复位: 0—否；1—是；

波特率：  0—2400；1—4800；2—9600；3—19200

工作方式：0—自动报告模式；1—查询模式

③

寄存器分区域执行读写操作

第一区域 0010 — 0021 只读

第二区域 0022 — 005B 读写

第三区域 005C — 004B 读写

同一区域内，可单次读（或写）某一参数，也可以批读（或写）本区域内所有参数，不允许跨区域进行读写操作。

④ 所有保留寄存器目前无定义，保留将来升级兼容。

- 信息码表

| 信息码 | 表示意义 |
| --- | --- |
| 01H | 非法的功能码 |
| 02H | 非法的数据地址 |
| 03H | 非法的数据值 |
| 04H | CRC16校验错 |
| 05H | 接收正确 |
| 06H | 接收错误 |
| 07H | 参数错误 |

8、CRC校验码

1、将要求CRC校验码的一串代码输入第一个方框中；

2、点击确认，软件将生成CRC校验码；

3、选取CRC校验结果；

- 9、CRC校验码程序

- /*********************************************************

- - 功能描述：计算一个数据串的16位CRC值

- - 隶属模块：公开函数模块

- - 函数属性：

- - 参数说明：puchMsg:	数据串

- byteLen:	是数据串长度

- uchCRCHi:	CRC效验和高8位

- uchCRCLo:	CRC效验和低8位

- - 返回说明：

- - 注：

- *********************************************************/

- void CRCbyte(UCHAR8 puchMsg[], UINT16 byteLen, UCHAR8 *uchCRCHi, UCHAR8 *uchCRCLo)

- {

- INT16 uIndex;

- UCHAR8 tempBYTE;

- UINT16 i;

- WatchDog();

- *uchCRCHi = 255;

- *uchCRCLo = 255;

- for (i=0; i<byteLen; i++)

- {

- tempBYTE = puchMsg[i];  //2011.7.12修改，以前的高低位反了

- uIndex = ((*uchCRCLo) ^ tempBYTE);

- *uchCRCLo = (*uchCRCHi) ^ auchCRCHi[uIndex];

- *uchCRCHi = auchCRCLo[uIndex];

- }

- }

10、详细代码操作

以下指令都是以当前仪表地址为1进行操作（即首个字节为01）；

读寄存器值（第二个为功能码，功能码为03）

（1）读取距离/物位瞬时值（默认以cm为单位）

当前仪表地址为1（即首个字节为01）；读寄存器的功能码为03（即第二个字节为03）；距离/物位瞬时值的寄存器地址为0000（即第三第四字节为00 00）；读取寄存器个数为1（即第五第六字节为00 01）；CRC校验码为840A（即第七第八字节为84 0A）；

发送：

01 03 00 00 00 01 84 0A

返回：

01 03 02 00 CC B8 11

红色的两个字节表示：当前测量值为2.04米（0x00CC）

（2）读取温度瞬时值

发送：

01 03 00 02 00 01 25 CA

返回：

01 03 02 0A BE 3E 94

红色的两个字节表示：当前温度值为27.50℃（0x0ABE）

（3）读取参考零点

发送：

01 03 00 2A 00 01 A5 C2

返回：

01 03 02 01 2C B8 09

红色的两个字节表示：当前参考零点为3.00m（0x012C）

（4）读取量程高点

发送：

01 03 00 2B 00 01 F4 02

返回：

01 03 02 01 2C B8 09

红色的两个字节表示：当前量程高点为3m（0x012C）

（5）读取量程低点

发送：

01 03 00 2C 00 01 45 C3

返回：

01 03 02 00 00 B8 44

红色的两个字节表示：当前量程低点为0m（0x0000）

（6）读取盲区设定值

发送：

01 03 00 2E 00 01 E4 03

返回：

01 03 02 00 0F F8 40

红色的两个字节表示：当前盲区值为0.15m（0x000F）

（7）读取测量模式或单位选择

发送：

01 03 00 5E 00 01 E5 D8

返回：

01 03 02 00 01 79 84

第一个红色的字节表示：当前测量模式为测量距离（0x00）

第二个红色的字节表示：当前单位选择为cm（0x01）

（8）读取算法选择或安全物位

发送：

01 03 00 5F 00 01 B4 18

返回：

01 03 02 06 00 BB E4

第一个红色的字节表示：当前算法选择为特殊环境七（0x06）

第二个红色的字节表示：当前安全物位为保持（0x00）

（9）读取探头类型或响应速度

发送：

01 03 00 60 00 01 84 14

返回：

01 03 02 04 01 7B 44

第一个红色的字节表示：当前探头类型为探头类型5（0x04）

第二个红色的字节表示：当前响应速度为中速（0x01）

（10）读取出厂复位或系统复位

发送：

01 03 00 61 00 01 D5 D4

返回：

01 03 02 00 00 B8 44

第一个红色的字节表示：当前出厂复位为否（0x00）

第二个红色的字节表示：当前系统复位为否（0x00）

（11）读取波特率或工作方式

发送：

01 03 00 62 00 01 25 D4

返回：

01 03 02 02 00 B9 24

第一个红色的字节表示：当前波特率为9600（0x02）

第二个红色的字节表示：当前工作方式为自动报告模式（0x00）

（12）读取表型字或仪表地址

发送：

01 03 00 6B 00 01 F5 D6

返回：

01 03 02 00 01 79 84

第一个红色的字节表示：当前表型字为0（0x00）

第二个红色的字节表示：当前仪表地址为1（0x01）

写单个寄存器值（第二个为功能码，功能码为06）

设置参考零点

参考零点设置为2m（0x00C8=200）

发送：

01 06 00 2A 00 C8 A9 94

返回：

01 06 00 2A 00 C8 A9 94

参考零点设置为3m（0x012C）

发送：

01 06 00 2A 01 2C A8 4F

返回：

01 06 00 2A 01 2C A8 4F

参考零点设置为4m（0x0190）

发送：

01 06 00 2A 01 90 A9 FE

返回：

01 06 00 2A 01 90 A9 FE

参考零点设置为5m（0x01F4）

发送：

01 06 00 2A 01 F4 A8 15

返回：

01 06 00 2A 01 F4 A8 15

参考零点设置为6m（0x0258）

发送：

01 06 00 2A 02 58 A8 98

返回：

01 06 00 2A 02 58 A8 98

（2）设置量程高点

量程高点设置为2m（0x00C8）

发送：

01 06 00 2B 00 C8 F8 54

返回：

01 06 00 2B 00 C8 F8 54

量程高点设置为3m（0x012C）

发送：

01 06 00 2B 01 2C F9 8F

返回：

01 06 00 2B 01 2C F9 8F

量程高点设置为4m（0x0190）

发送：

01 06 00 2B 01 90 F8 3E

返回：

01 06 00 2B 01 90 F8 3E

（3）设置量程低点

量程低点设置为1m（0x0064）

发送：

01 06 00 2C 00 64 49 E8

返回：

01 06 00 2C 01 2C 49 E8

量程低点设置为2m（0x00C8）

发送：

01 06 00 2C 00 C8 49 95

返回：

01 06 00 2C 00 C8 49 95

（4）设置盲区设定值

盲区值设置为0.15m（0x000F）

发送：

01 06 00 2E 00 0F E9 C3

返回：

01 06 00 2E 00 0F E9 C3

盲区值设置为0.20m（0x0014）

发送：

01 06 00 2E 00 14 E9 CC

返回：

01 06 00 2E 00 14 E9 CC

盲区值设置为0.30m（0x001E）

发送：

01 06 00 2E 00 1E 69 CB

返回：

01 06 00 2E 00 1E 69 CB

（5）设置测量模式和单位选择

测量模式设置为测量距离(第一个红色的字节为0x00)，单位选择设置为mm(第二个红色的字节为0x00)

发送：

01 06 00 5E 00 00 E8 18

返回：

01 06 00 5E 00 00 E8 18

测量模式设置为测量距离(第一个红色的字节为0x00)，单位选择设置为cm(第二个红色的字节为0x01)

发送：

01 06 00 5E 00 01 29 D8

返回：

01 06 00 5E 00 01 29 D8

测量模式设置为测量距离(第一个红色的字节为0x00)，单位选择设置为m(第二个红色的字节为0x02)

发送：

01 06 00 5E 00 02 69 D9

返回：

01 06 00 5E 00 02 69 D9

测量模式设置为测量物位(第一个红色的字节为0x01)，单位选择设置为mm(第二个红色的字节为0x00)

发送：

01 06 00 5E 01 00 E9 88

返回：

01 06 00 5E 01 00 E9 88

测量模式设置为测量物位(第一个红色的字节为0x01)，单位选择设置为cm(第二个红色的字节为0x01)

发送：

01 06 00 5E 01 01 28 48

返回：

01 06 00 5E 01 01 28 48

测量模式设置为测量物位(第一个红色的字节为0x01)，单位选择设置为m(第二个红色的字节为0x02)

发送：

01 06 00 5E 01 02 68 49

返回：

01 06 00 5E 01 02 68 49

（6）设置算法选择和安全物位

算法选择设置为特殊环境一(第一个红色的字节为0x00)，安全物位设置为保持(第二个红色的字节为0x00)

发送：

01 06 00 5F 00 00 B9 D8

返回：

01 06 00 5F 00 00 B9 D8

算法选择设置为特殊环境二(第一个红色的字节为0x01)，安全物位设置为保持(第二个红色的字节为0x00)

发送：

01 06 00 5F 01 00 B8 48

返回：

01 06 00 5F 01 00 B8 48

算法选择设置为特殊环境三(第一个红色的字节为0x02)，安全物位设置为保持(第二个红色的字节为0x00)

发送：

01 06 00 5F 02 00 B8 B8

返回：

01 06 00 5F 02 00 B8 B8

算法选择设置为特殊环境四(第一个红色的字节为0x03)，安全物位设置为保持(第二个红色的字节为0x00)

发送：

01 06 00 5F 03 00 B9 28

返回：

01 06 00 5F 03 00 B9 28

算法选择设置为特殊环境五(第一个红色的字节为0x04)，安全物位设置为保持(第二个红色的字节为0x00)

发送：

01 06 00 5F 04 00 BB 18

返回：

01 06 00 5F 04 00 BB 18

算法选择设置为特殊环境六(第一个红色的字节为0x05)，安全物位设置为保持(第二个红色的字节为0x00)

发送：

01 06 00 5F 05 00 BA 88

返回：

01 06 00 5F 05 00 BA 88

算法选择设置为特殊环境七(第一个红色的字节为0x06)，安全物位设置为保持(第二个红色的字节为0x00)

发送：

01 06 00 5F 06 00 BA 78

返回：

01 06 00 5F 06 00 BA 78

算法选择设置为特殊环境一(第一个红色的字节为0x00)，安全物位设置为最小值(第二个红色的字节为0x55)

发送：

01 06 00 5F 00 55 79 E7

返回：

01 06 00 5F 00 00 79 E7

算法选择设置为特殊环境二(第一个红色的字节为0x01)，安全物位设置为最小值(第二个红色的字节为0x55)

发送：

01 06 00 5F 01 55 78 77

返回：

01 06 00 5F 01 55 78 77

算法选择设置为特殊环境三(第一个红色的字节为0x02)，安全物位设置为最小值(第二个红色的字节为0x55)

发送：

01 06 00 5F 02 55 78 87

返回：

01 06 00 5F 02 55 78 87

算法选择设置为特殊环境四(第一个红色的字节为0x03)，安全物位设置为最小值(第二个红色的字节为0x55)

发送：

01 06 00 5F 03 55 79 17

返回：

01 06 00 5F 03 55 79 17

算法选择设置为特殊环境五(第一个红色的字节为0x04)，安全物位设置为最小值(第二个红色的字节为0x55)

发送：

01 06 00 5F 04 55 7B 27

返回：

01 06 00 5F 04 55 7B 27

算法选择设置为特殊环境六(第一个红色的字节为0x05)，安全物位设置为最小值(第二个红色的字节为0x55)

发送：

01 06 00 5F 05 55 7A B7

返回：

01 06 00 5F 05 55 7A B7

算法选择设置为特殊环境七(第一个红色的字节为0x06)，安全物位设置为最小值(第二个红色的字节为0x55)

发送：

01 06 00 5F 06 55 7A 47

返回：

01 06 00 5F 06 55 7A 47

算法选择设置为特殊环境一(第一个红色的字节为0x00)，安全物位设置为最大值(第二个红色的字节为0xAA)

发送：

01 06 00 5F 00 AA 39 A7

返回：

01 06 00 5F 00 AA 39 A7

算法选择设置为特殊环境二(第一个红色的字节为0x01)，安全物位设置为最大值(第二个红色的字节为0xAA)

发送：

01 06 00 5F 01 AA 38 37

返回：

01 06 00 5F 01 AA 38 37

算法选择设置为特殊环境三(第一个红色的字节为0x02)，安全物位设置为最大值(第二个红色的字节为0xAA)

发送：

01 06 00 5F 02 AA 38 C7

返回：

01 06 00 5F 02 AA 38 C7

算法选择设置为特殊环境四(第一个红色的字节为0x03)，安全物位设置为最大值(第二个红色的字节为0xAA)

发送：

01 06 00 5F 03 AA 39 57

返回：

01 06 00 5F 03 AA 39 57

算法选择设置为特殊环境五(第一个红色的字节为0x04)，安全物位设置为最大值(第二个红色的字节为0xAA)

发送：

01 06 00 5F 04 AA 3B 67

返回：

01 06 00 5F 04 AA 3B 67

算法选择设置为特殊环境六(第一个红色的字节为0x05)，安全物位设置为最大值(第二个红色的字节为0xAA)

发送：

01 06 00 5F 05 AA 3A F7

返回：

01 06 00 5F 05 AA 3A F7

算法选择设置为特殊环境七(第一个红色的字节为0x06)，安全物位设置为最大值(第二个红色的字节为0xAA)

发送：

01 06 00 5F 06 AA 3A 07

返回：

01 06 00 5F 06 AA 3A 07

算法选择设置为特殊环境一(第一个红色的字节为0x00)，安全物位设置为设定值(第二个红色的字节为0xA5)

发送：

01 06 00 5F 00 A5 79 A3

返回：

01 06 00 5F 00 A5 79 A3

算法选择设置为特殊环境二(第一个红色的字节为0x01)，安全物位设置为设定值(第二个红色的字节为0xA5)

发送：

01 06 00 5F 01 A5 78 33

返回：

01 06 00 5F 01 A5 78 33

算法选择设置为特殊环境三(第一个红色的字节为0x02)，安全物位设置为设定值(第二个红色的字节为0xA5)

发送：

01 06 00 5F 02 A5 78 C3

返回：

01 06 00 5F 02 A5 78 C3

算法选择设置为特殊环境四(第一个红色的字节为0x03)，安全物位设置为设定值(第二个红色的字节为0xA5)

发送：

01 06 00 5F 03 A5 79 53

返回：

01 06 00 5F 03 A5 79 53

算法选择设置为特殊环境五(第一个红色的字节为0x04)，安全物位设置为设定值(第二个红色的字节为0xA5)

发送：

01 06 00 5F 04 A5 7B 63

返回：

01 06 00 5F 04 A5 7B 63

算法选择设置为特殊环境六(第一个红色的字节为0x05)，安全物位设置为设定值(第二个红色的字节为0xA5)

发送：

01 06 00 5F 05 A5 7A F3

返回：

01 06 00 5F 05 A5 7A F3

算法选择设置为特殊环境七(第一个红色的字节为0x06)，安全物位设置为设定值(第二个红色的字节为0xA5)

发送：

01 06 00 5F 06 A5 7A 03

返回：

01 06 00 5F 06 A5 7A 03

（7）设置探头类型和响应速度

探头类型设置为选择一(第一个红色的字节为0x00)，响应速度设置为慢速(第二个红色的字节为0x00)

发送：

01 06 00 60 00 00 89 D4

返回：

01 06 00 60 00 00 89 D4

探头类型设置为选择二(第一个红色的字节为0x01)，响应速度设置为慢速(第二个红色的字节为0x00)

发送：

01 06 00 60 01 00 88 44

返回：

01 06 00 60 01 00 88 44

探头类型设置为选择三(第一个红色的字节为0x02)，响应速度设置为慢速(第二个红色的字节为0x00)

发送：

01 06 00 60 02 00 88 B4

返回：

01 06 00 60 02 00 88 B4

探头类型设置为选择四(第一个红色的字节为0x03)，响应速度设置为慢速(第二个红色的字节为0x00)

发送：

01 06 00 60 03 00 89 24

返回：

01 06 00 60 03 00 89 24

探头类型设置为选择五(第一个红色的字节为0x04)，响应速度设置为慢速(第二个红色的字节为0x00)

发送：

01 06 00 60 04 00 8B 14

返回：

01 06 00 60 04 00 8B 14

探头类型设置为选择六(第一个红色的字节为0x05)，响应速度设置为慢速(第二个红色的字节为0x00)

发送：

01 06 00 60 05 00 8A 84

返回：

01 06 00 60 05 00 8A 84

探头类型设置为选择七(第一个红色的字节为0x06)，响应速度设置为慢速(第二个红色的字节为0x00)

发送：

01 06 00 60 06 00 8A 74

返回：

01 06 00 60 06 00 8A 74

探头类型设置为选择八(第一个红色的字节为0x07)，响应速度设置为慢速(第二个红色的字节为0x00)

发送：

01 06 00 60 07 00 8B E4

返回：

01 06 00 60 07 00 8B E4

探头类型设置为选择九(第一个红色的字节为0x08)，响应速度设置为慢速(第二个红色的字节为0x00)

发送：

01 06 00 60 08 00 8E 14

返回：

01 06 00 60 08 00 8E 14

探头类型设置为选择一(第一个红色的字节为0x00)，响应速度设置为中速(第二个红色的字节为0x01)

发送：

01 06 00 60 00 01 48 14

返回：

01 06 00 60 00 01 48 14

探头类型设置为选择二(第一个红色的字节为0x01)，响应速度设置为中速(第二个红色的字节为0x01)

发送：

01 06 00 60 01 01 49 84

返回：

01 06 00 60 01 01 49 84

探头类型设置为选择三(第一个红色的字节为0x02)，响应速度设置为中速(第二个红色的字节为0x01)

发送：

01 06 00 60 02 01 49 74

返回：

01 06 00 60 02 01 49 74

探头类型设置为选择四(第一个红色的字节为0x03)，响应速度设置为中速(第二个红色的字节为0x01)

发送：

01 06 00 60 03 01 48 E4

返回：

01 06 00 60 03 01 48 E4

探头类型设置为选择五(第一个红色的字节为0x04)，响应速度设置为中速(第二个红色的字节为0x01)

发送：

01 06 00 60 04 01 4A D4

返回：

01 06 00 60 04 01 4A D4

探头类型设置为选择六(第一个红色的字节为0x05)，响应速度设置为中速(第二个红色的字节为0x01)

发送：

01 06 00 60 05 01 4B 44

返回：

01 06 00 60 05 01 4B 44

探头类型设置为选择七(第一个红色的字节为0x06)，响应速度设置为中速(第二个红色的字节为0x01)

发送：

01 06 00 60 06 01 4B B4

返回：

01 06 00 60 06 01 4B B4

探头类型设置为选择八(第一个红色的字节为0x07)，响应速度设置为中速(第二个红色的字节为0x01)

发送：

01 06 00 60 07 01 4A 24

返回：

01 06 00 60 07 01 4A 24

探头类型设置为选择九(第一个红色的字节为0x08)，响应速度设置为中速(第二个红色的字节为0x01)

发送：

01 06 00 60 08 01 4F D4

返回：

01 06 00 60 08 01 4F D4

探头类型设置为选择一(第一个红色的字节为0x00)，响应速度设置为快速(第二个红色的字节为0x02)

发送：

01 06 00 60 00 02 08 15

返回：

01 06 00 60 00 02 08 15

探头类型设置为选择二(第一个红色的字节为0x01)，响应速度设置为快速(第二个红色的字节为0x02)

发送：

01 06 00 60 01 02 09 85

返回：

01 06 00 60 01 02 09 85

探头类型设置为选择三(第一个红色的字节为0x02)，响应速度设置为快速(第二个红色的字节为0x02)

发送：

01 06 00 60 02 02 09 75

返回：

01 06 00 60 02 02 09 75

探头类型设置为选择四(第一个红色的字节为0x03)，响应速度设置为快速(第二个红色的字节为0x02)

发送：

01 06 00 60 03 02 08 E5

返回：

01 06 00 60 03 02 08 E5

探头类型设置为选择五(第一个红色的字节为0x04)，响应速度设置为快速(第二个红色的字节为0x02)

发送：

01 06 00 60 04 02 0A D5

返回：

01 06 00 60 04 02 0A D5

探头类型设置为选择六(第一个红色的字节为0x05)，响应速度设置为快速(第二个红色的字节为0x02)

发送：

01 06 00 60 05 02 0B 45

返回：

01 06 00 60 05 02 0B 45

探头类型设置为选择七(第一个红色的字节为0x06)，响应速度设置为快速(第二个红色的字节为0x02)

发送：

01 06 00 60 06 02 0B B5

返回：

01 06 00 60 06 02 0B B5

探头类型设置为选择八(第一个红色的字节为0x07)，响应速度设置为快速(第二个红色的字节为0x02)

发送：

01 06 00 60 07 02 0A 25

返回：

01 06 00 60 07 02 0A 25

探头类型设置为选择九(第一个红色的字节为0x08)，响应速度设置为快速(第二个红色的字节为0x02)

发送：

01 06 00 60 08 02 0F D5

返回：

01 06 00 60 08 02 0F D5

设置出厂复位或系统复位

出厂复位设置为否(第一个红色的字节为0x00)，系统复位设置为否(第二个红色的字节为0x00)

发送：

01 06 00 61 00 00 D8 14

返回：

01 06 00 61 00 00 D8 14

出厂复位设置为是(第一个红色的字节为0x01)，系统复位设置为否(第二个红色的字节为0x00)

发送：

01 06 00 61 01 00 D9 84

返回：

01 06 00 61 01 00 D9 84

出厂复位设置为否(第一个红色的字节为0x00)，系统复位设置为是(第二个红色的字节为0x01)

发送：

01 06 00 61 00 01 19 D4

返回：

01 06 00 61 00 01 19 D4

出厂复位设置为是(第一个红色的字节为0x01)，系统复位设置为是(第二个红色的字节为0x01)

发送：

01 06 00 61 01 01 18 44

返回：

01 06 00 61 01 01 18 44

（9）设置波特率或工作方式

波特率设置为2400(第一个红色的字节为0x00)，工作方式设置为自动报告模式(第二个红色的字节为0x00)

发送：

01 06 00 62 00 00 28 14

返回：

01 06 00 62 00 00 28 14

波特率设置为4800(第一个红色的字节为0x01)，工作方式设置为自动报告模式(第二个红色的字节为0x00)

发送：

01 06 00 62 01 00 29 84

返回：

01 06 00 62 01 00 29 84

波特率设置为9600(第一个红色的字节为0x02)，工作方式设置为自动报告模式(第二个红色的字节为0x00)

发送：

01 06 00 62 02 00 29 74

返回：

01 06 00 62 02 00 29 74

波特率设置为19200(第一个红色的字节为0x03)，工作方式设置为自动报告模式(第二个红色的字节为0x00)

发送：

01 06 00 62 03 00 28 E4

返回：

01 06 00 62 03 00 28 E4

波特率设置为2400(第一个红色的字节为0x00)，工作方式设置为查询模式(第二个红色的字节为0x01)

发送：

01 06 00 62 00 01 E9 D4

返回：

01 06 00 62 00 01 E9 D4

波特率设置为4800(第一个红色的字节为0x01)，工作方式设置为查询模式(第二个红色的字节为0x01)

发送：

01 06 00 62 01 01 E8 44

返回：

01 06 00 62 01 01 E8 44

波特率设置为9600(第一个红色的字节为0x02)，工作方式设置为查询模式(第二个红色的字节为0x01)

发送：

01 06 00 62 02 01 E8 B4

返回：

01 06 00 62 02 01 E8 B4

波特率设置为19200(第一个红色的字节为0x03)，工作方式设置为查询模式(第二个红色的字节为0x01)

发送：

01 06 00 62 03 01 E9 24

返回：

01 06 00 62 03 01 E9 24

（10）设置表型字或仪表地址

表型字设置为0000(第一个红色的字节为0x00)，仪表地址设置为1(第二个红色的字节为0x01)

发送：

01 06 00 6B 00 01 39 D6

返回：

01 06 00 6B 00 01 39 D6

表型字设置为0010(第一个红色的字节为0x10)，仪表地址设置为1(第二个红色的字节为0x01)

发送：

01 06 00 6B 10 01 34 16

返回：

01 06 00 6B 10 01 34 16

表型字设置为0000(第一个红色的字节为0x00)，仪表地址设置为2(第二个红色的字节为0x02)

发送：

01 06 00 6B 00 02 79 D7

返回：

01 06 00 6B 00 02 79 D7

表型字设置为0010(第一个红色的字节为0x10)，仪表地址设置为2(第二个红色的字节为0x02)

发送：

01 06 00 6B 10 02 74 17

返回：

01 06 00 6B 10 02 74 17

表型字设置为0000(第一个红色的字节为0x00)，仪表地址设置为3(第二个红色的字节为0x03)

发送：

01 06 00 6B 00 03 B8 17

返回：

01 06 00 6B 00 03 B8 17

表型字设置为0010(第一个红色的字节为0x10)，仪表地址设置为3(第二个红色的字节为0x03)

发送：

01 06 00 6B 10 03 B5 D7

返回：

01 06 00 6B 10 03 B5 D7